## Sheet1
Parameter | Name | Value
S | Rated Power | 900MVA
f | Frequency | 60Hz
n | Number of poles | 2
V | Nominal Voltage | 20kV
Xd | D-axis Synchonous Reactance | 1.80 pu
Xq | Q-axis Synchonous Reactance | 1.70 pu
Xl | Leakage Rectance | 0.20 pu
X'd | D-axis Transient Reactance | 0.30 pu
X'q | Q-axis Transient Reactance | 0.55pu
X''d | D-axis Subtransient Reactance | 0.25 pu
X''q | Q-axis Subtransient Reactance | 0.25 pu
Ra | Arnature Resistance | 0.0025 pu
T'd0 | Open- Circuit D-axis Transient Time Constant | 8.00 s
T'q0 | Open- Circuit Q-axis Transient Time Constant | 0.40s
T''d00 | Open- Circuit D-axis Subtransient Time Constant | 0.03 s
T''q0 | Open- Circuit Q-axis Subtransient Time Constant | 0.05 s
H | Inertia Coefficient | 6.50 s